Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

tel./fax. 067 259 50 42,

Województwo zachodniopomorskie

Powiat wałecki

Mirosławiec, dnia 31 marca 2009 r.

Nr sprawy : ZP-3410/01/2009/TW

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego, część - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mirosławcu, etap: termomodernizacja  Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz Przedszkola Samorządowego”

Dotyczy wszystkich zainteresowanych:

W dniu 25.03.2009 r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło zapytanie od Oferenta o następującej treści:

- „1. Budynek Przedszkola – przedmiar robót:

- Element 2 – Wymiana instalacji odgromowej: poz. 21

- Przedmiar obejmuje tylko demontaż instalacji odgromowej (zwody pionowe) z istniejących uchwytów oraz ich ponowny montaż na istniejące wsporniki (konstrukcje).

- Przedmiar nie obejmuje montażu rur ochronnych PCV, w których należy ułożyć zwody pionowe pod tynkiem przy ociepleniu ścian zewnętrznych (informacja str. 7 projektu)

- Przedmiar nie obejmuje demontażu istniejących konstrukcji wsporczych zwodów pionowych

- Przedmiar nie obejmuje pomiarów powykonawczych dla instalacji odgromowej

- W związku z demontażem elementów (str.7 projekt) kolidujących przy ociepleniu z elewacji budynku np. oprawy oświetleniowe; czy zamawiający planuje ich ponowny montaż zgodny ze stanem faktycznym lub wymianę opraw na nowe – dotyczy całego zamówienia

- 2. Budynek sala gimnastyczna

- Dotyczy poz. 47 przedmiaru robót – wymiana przewodów instalacji odgromowej na ścianach (zwody pionowe)m 27

- W załączonej dokumentacji przetargowej brak projektu dachu (rzut) wraz z istniejącą instalacją odgromową poziomą; zadajemy pytanie czy przy pokryciu całego dachu papą termozgrzewalną (poz. 2 przedmiaru) wykonawca ma pozostawić istniejącą instalację bez zmian, czy też wykonać nową na wspornikach przyklejanych z powiązaniem do kominów wentylacyjnych.

- Przedmiar nie obejmuje montażu rur ochronnych PCV, w których należy ułożyć zwody pionowe pod tynkiem przy ociepleniu ścian zewnętrznych

- Przedmiar nie obejmuje pomiarów powykonawczych dla instalacji odgromowej

- 3. Budynek Szkoła z łącznikiem

- Dotyczy poz. 11 i poz. 50 przedmiaru robót – instalacje odgromowe

- W załączonej dokumentacji przetargowej brak jest projektu dachu (rzut) określającego zakres robót montażowych przy instalacji odgromowej jak również ustosunkowania się do załączonego przedmiaru robót.

- Zadajemy pytanie czy przy wykonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną (poz.9 przedmiaru) istniejące wsporniki instalacji odgromowej należy zdemontować i wykonać nowe, czy pozostawić bez zmian; poz. 11 KNR 403 708/1 przedmiar okresla tylko wymianę pręta odgromowego a nie wykonanie w/w robót.

- Przedmiar nie obejmuje montażu rur ochronnych PCV, w których należy ułożyć zwody pionowe pod tynkiem przy ociepleniu ścian zewnętrznych (przedmiar poz. 50)

- Przedmiar nie obejmuje pomiarów powykonawczych dla instalacji odgromowej”

- Oraz zapytania Oferenta następującej treści:

- I.„ Budynek Przedszkola Samorządowego

- - brak w przedmiarach opisanych w dokumentacji kompensatorów mieszkowych – prosimy o dodanie pozycji

- -brak w przedmiarach opisanych w dokumentacji punktów stałych na rurociągach- prosimy o dodanie pozycji

- - P.T. mówi o osadzeniu nadproża stalowego 2C 120 dł. 150 cm pod poszerzany otwór dla drzwi wejściowych – brak w kosztorysie – prosimy o dodanie pozycji

- II.   – Budynek Sali gimnastycznej

- został w trakcie wznoszenia ocieplony styropianem 5 cm. Projekt przewiduje ułożenie

- kolejnej warstwy styropianu gr. 12 cm. Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe

- wzmocnienie istniejącego podłoża przez kołkowanie lub zerwanie istniejącej warstwy (

- co byłoby najkorzystniejsze ). Niniejsza kwestia ma podstawowe znacznie przy

- udzieleniu gwarancji systemowej producenta systemu dociepleń.

- III.– Dotyczy wszystkich obiektów

- dokumentacja dla obiektu Przedszkola mówi o ułożeniu zwodów instalacji

- odgromowej w rurach PCV, lub ( dla pozostałych obiektów) w ogóle nie precyzuje sposobu montażu – jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Zwody pionowe winny być ułożone w rurach stalowych lub prowadzone w tynku w wykutych bruzdach - prosimy o sprecyzowanie i dodanie pozycji.”

- Odpowiadając na zapytanie informujemy wszystkich zainteresowanych, iż:

AD1.

Do wyceny przyjąć montaż rur ochronnych PCV, demontaż istniejących konstrukcji wsporczych, pomiary instalacji odgromowej, wymianę opraw oświetleniowych na nowe.

AD2.

Przy pokryciu dachu należy wykonać nową instalację na wspornikach przyklejanych z powiązaniem do kominów wentylacyjnych. Do wyceny przyjąć montaż rur ochronnych PCV oraz pomiary instalacji odgromowej.

AD3.

Przy pokryciu dachu należy wykonać nową instalację na wspornikach przyklejanych z powiązaniem do kominów wentylacyjnych. Do wyceny przyjąć montaż rur ochronnych PCV oraz pomiary instalacji odgromowej.

ADI

W projekcie technicznym Przedszkola nie występują kompensatory mieszkowe oraz punkty stałe na rurociągach. Do wyceny przyjąć montaż nadproża stalowego 2C 120 dł. 150 cm.

ADII

Docieplenie wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

ADIII

Zwody instalacji odgromowej dla wszystkich obiektów układać w rurkach PCV.

Z poważaniem :

Burmistrz

Elżbieta Rębecka-Sabak

Sprawę prowadzi:

Tomasz Wojciechowski

Podinspektor ds.

Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

tel. 067 259 62 62