****

**Gmina i Miasto Mirosławiec**

**ul. Wolności 37**

**78 – 650 Mirosławiec**

**tel./fax (67) 259 50 42**

**województwo zachodniopomorskie**

**powiat wałecki**

Mirosławiec, dnia 12.05.2010r.

Nr sprawy: ZP 341 – 02/10

**Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Część nr I - Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu, w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego”. Część nr II – „Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu”.**

**Przedsiębiorstwo Inżynieryjne**

**WRI - COMOLEX**

**ul. Ks. Jana Ksyckiego 5 C**

**64 – 800 Chodzież**

W dniu 11.05.2010r. do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec wpłynęło zapytanie od Państwa dotyczące przedmiarów robót obejmujących część nr II zadania – „Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu” o następującej treści:

1. „W przedmiarze dotyczącym ww. etapu brak pozycji dotyczących izolacji. Zgodnie z projektem, na odcinku od czerpni do centrali wentylacyjnych, należy uwzględnić izolację wełną mineralną o grubości 50 mm z płaszczem z folii aluminiowej. Dla pozostałych kanałów, zgodnie z ustaleniami z Projektantką, należy uwzględnić izolację wełną mineralną gr. 30 mm z płaszczem z folii aluminiowej”.
2. „W przedmiarze dotyczącym instalacji wentylacji mechanicznej brak central wentylacyjnych opisach w opisie technicznym instalacji wentylacji mechanicznej: centrala wentylacyjna nawiewna o wydajności Vn = 1720 m3/h, oraz centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna o wydajności Vn/w = 4500 m3/h z wymiennikiem krzyżowym. Zauważyliśmy, że pozycje te znajdują się w przedmiarze dotyczącym części I zadania: „Instalacja C.O. i zasilania nagrzewnic” wg nas podział taki jest nieodpowiedni, gdyż urządzenia te dotyczą systemu wentylacji mechanicznej, co jest przedmiotem części II przetargu”.
3. „Z opisu wynika, iż na kanałach nawiewnych od czerpni do poszczególnych central należy zamontować klapy rewizyjne – brak pozycji w przedmiarze”.
4. „Zarówno w przedmiarze, jak i w opisie nie sprecyzowano typu wentylatora kanałowego”.

**Odpowiadając na Państwa pytania informujemy, iż:**

**Ad1)** Tak, należy zaizolować wszystkie przewody poz. przedmiaru 2,3,4 tj. 54,536 : 1,51 : 271,2 m2.

**Ad2)** Należy z przedmiaru Nr API 006 000 poz. 57 przedmiaru Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym Q = 4500 m3/h z automatyką i wyposażeniem szt . 1 i poz 58 przedmiaru. Centrala wentylacyjna nawiewna - wywiewna z wymiennikiem krzyżowym Q = 4500 m3/h z automatyką i wyposażeniem, należy dopisać do przedmiaru nr API 003 000 instalacje sanitarne wewnętrzne – instalacja wentylacji i klimatyzacji.

**Ad3)** Tak, należy zamontować klapy rewizyt na kanałach nawiewnych od czerpni do poszczególnych centrali .

**Ad4)** Tak, należy przyjąć wentylator kanałowy np. **Firma Venture Industries lub równoważne.**

Z poważaniem

Burmistrz Mirosławca

Elżbieta Rębecka – Sabak